旋流除砂过滤器

一、产品功能

旋流除砂过滤器主要用来消除地下水和包括地下热水及其它水源中的固体颗粒，在给水处理领域 除砂、降浊、固液分离等效果显著。

二、适用范围

广泛应用于中央空调冷却水、井水除砂、供热能源、冷冻水及采暖水系统。

三、产品特点

- 除污效率高，清污方便，取消以往除污器前后阀门及旁通管，阻力小且恒定不变等优点。

- 结构简单，成本低廉，易于安装和操作，几乎不需要维护。

- 已经被列入国家《城市供热手册》和吉林省标准《水暖设计技术统一措施》。

四、技术参数

- 处理效果

- 除砂直径：＞0.1mm

- 出水浊度：≤10NTU

- 水头损失：＜0.02Mpa

- 进水水质

- 原水浊度：≥300NTU

- 进水压力：≤0.25Mpa

- 工作温度：常温，95℃以下。

五、工作原理

根据离心沉降和密度差的原理，当水流在一定的压力下从除砂器进水口切向进入设备后，产生强烈的旋转运动，由于砂水密度不同，在离心力、向心力等力的共同作用下，使密度低的水上升，由出水口排出，密度大的砂粒由设备底部排污口排出。

较目前市场上的除砂器，增加了过滤单元（过滤精度可由用户选定），具有除砂率高，节省空间，对个别微小颗粒的漏捕率低，工作状态稳定等优点。

六、安装注意事项

- 设备安装应做好基础，基础必须平整，也可直接安装在地面上。

- 由于该设备工作过程中无运动部件，免维护，因此设计、安装时可根据现场实际情况布置。

- 设备进出口的管道上，应以靠近管口处设置管道支架；直接与容器管口相连接的大于或等于DN150的阀门下面宜设置支架。

- 旋流除砂器进出口及排污口连接均为国标法兰。设备进水口、出水口均需加装阀门。

- 典型安装工艺

原水

旋流除砂

过滤器

水池

深度处理

用  户

用 户

七、设备安装示意图

A出水阀      B进水阀     C旁通阀    D排污阀   E观察口（DN200以上有）

八、使用说明

- 正常工作时，需开启进、出水阀门，关闭排污阀。

- 排污时打开排污阀，直到流出清水。

- 排污完毕后，关闭排污阀即可。

- 如排污压力不足，可关闭出水口处的阀门。

- 设备安装应做好基础台，基础台必须平整，也可直接安装在地面上。

- 安装时应注意管道及水流方向。

- 平面布置需要流出管理人员操作空间。由于该设备工作过程无运动部件，即该设备免维护。但需保持入口负荷稳定，排污阀开闭用力均匀。避免人为损坏。

注意：①严禁私自拆卸旋流除砂器；

②旋流除砂器一般应安装在深井水泵之后位置；

③系统长期停止运行或季节性停止运行，在系统停止运行前，在水中投加适量缓蚀剂，并采

取满水湿保护的措施，以减小腐蚀，保护系统。

旋流除砂器规格：

| 型号 | 处理量 T/H | 除砂率 % | Ho mm | 直径D mm | 总高H mm | 排污口d mm | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YMXL-50 | 7-11 | >94 | 150 | 200 | 820 | 32 | 5 |
| YMXL-80 | 10-30 | >94 | 180 | 200 | 950 | 40 | 5 |
| YMXL-100 | 30-70 | >94 | 250 | 300 | 1300 | 50 | 5 |
| YMXL-125 | 70-100 | >92 | 300 | 400 | 1600 | 65 | 5 |
| YMXL-150 | 100-150 | >92 | 350 | 450 | 1800 | 80 | 5 |
| YMXL-200 | 150-200 | >92 | 400 | 500 | 2050 | 80 | 5 |
| YMXL-250 | 200-350 | >92 | 450 | 600 | 2200 | 100 | 6 |
| YMXL-300 | 350-500 | >92 | 500 | 700 | 2400 | 125 | 8 |

旋流除砂器实验效果

检验报告

检字:A2014A0509

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 实测结果 | 单项结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承压力 | MPa | 不小于0.6 | 1.0 | 合格 |
| 2 | 除砂率 | % | 不小于95 | 97 | 合格 |

检 测 报  告

编号：A2014-A0509

| 产品名称 | 旋流除砂器 |  |  | 型号规格 | GQXL-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 | 石家庄工泉水处理科技有限公司 |  |  | 商标 | 工泉牌 |
| 生产单位地址 | 河北省 |  |  | 生产日期 | 2015年5月 |
| 检验单位 | 石家庄工泉水处理科技有限公司（质检部） |  |  | 抽样地点 | 石家庄市 |
| 检验单位地址 | 工泉水处理质检科 |  |  | 抽样基数 | 石家庄市 |
| 样品数量 | 1台 | 样品状态 | 正常 | 抽样日期 | 2015年9月 |
| 抽样者 | 工泉水处理质检科 |  |  | 收样日期 | 2015年9月 |
| 送样者 | 工泉公司车间委托 |  |  | 检验日期 | 2015年9月 |
| 检验环境 | 温度：0-95℃ 相对湿度：60-85%RH |  |  |  |  |
| 检验项目 | 水处理量、承压力、除砂率共三项 |  |  |  |  |
| 检验依据 | JB/T2932-1999《水处理设备技术条件》 |  |  |  |  |
|  | 符合 |  |  |  |  |
| 检验结论 | 依据JB/T2932-1999《水处理设备技术条件》标准对来样进行技术检验，所检验项目合格。 2015 年 9月 28日 （质检章） |  |  |  |  |

编制： 王辉             审核： 德硕              批准：