石家庄工泉水处理科技有限公司

2T纯化水制取系统

报

价

文

件

| 序号 | 品 名 | 型 号 | 规 格 | 单位 | 数量 | 价 格 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预处理系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原 水 箱 | BQL-10B | D=1000 H=1950 2.5 V=1m3 | 台 | 1 |  |  | SUS304 上、下封头3mm |
|  | 进水电动慢开阀 |  | DN32 | 只 | 1 |  |  | 浙江东正 快装 |
|  | 压力变送器 | 4-20mA电信号输出 | 0-1bar | 台 | 1 |  |  | 杭州拓宝 |
| 2 | 原 水 泵 | CHL8-30 | Q=6m3/h H=32m N=1.1KW/380V | 台 | 1 |  |  | 杭州南方 |
|  | 压力保护 |  | 0~0.6MPa | 台 | 1 |  |  | 台湾产 |
| 3 | 板式热换热器 | 2m2 |  | 台 | 1 |  |  | 对预处理进行巴氏灭菌及给原水升温设有温度表 |
| 4 | 多介质过滤器 | JED-600 | D=600 H=1950 3 | 台 | 1 |  |  | SUS304 衬胶 上、下布水器出水均匀 |
|  | 操作阀组 |  | DN32 | 套 | 1 |  |  | SUS304 |
|  | 操作支架 |  | 方管38×38 | 台 | 1 |  |  | SUS304 本公司 |
|  | 流 量 计 |  | 30GPM | 只 | 1 |  |  | 管道式 |
|  | 压 力 表 |  | 0~0.6MPa | 块 | 1 |  |  | 扬州 |
|  | 取 样 阀 |  | Φ19 | 只 | 1 |  |  | SUS304 浙江东正 |
|  | 填 料 |  | 0.5-1/1-2/2-4 | 吨 | 0.62 |  |  | 精制石英砂 粗、中、细 |
| 5 | 活性碳过滤器 | JEF-600 | D=600 H=1950 3 | 台 | 1 |  |  | SUS304 衬胶 上、下布水器出水均匀 设有温度表 |
|  | 操作阀组 |  | DN32 | 套 | 1 |  |  | SUS304 |
|  | 操作支架 |  | 方管38×38 | 台 | 1 |  |  | SUS304 本公司 |
|  | 压 力 表 |  | 0~0.6MPa | 块 | 1 |  |  | 扬州 |
|  | 取 样 阀 |  | Φ19 | 只 | 1 |  |  | SUS304 浙江东正 |
|  | 填 料 |  | 10-20目 | 吨 | 0.3 |  |  | 果壳活性碳 河北承德 |
| 6 | 加 药 装 置 | 15GPD/120L |  | 套 | 1 |  |  | 添加阻垢剂 |
|  | 计 量 泵 | 15GPD | 0.1KW/220V | 台 | 1 |  |  | 美国PULSAFEEDER |
|  | 计 量 箱 | 0.12m3 |  | 台 | 1 |  |  | PE整体 |
| 7 | 精密过滤器 | JL-2B | D=220 H=750 | 台 | 1 |  |  | SUS304 本公司 |
|  | 滤 芯 |  | Φ60×500 5um | 配套 | 1 |  |  | PP熔芯 上海 |

续表：

| 序号 | 品 名 | 型 号 | 规 格 | 单位 | 数量 | 价 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压 力 表 |  | 0~0.6MPa | 块 | 2 |  | 扬州 |
| 二、反渗透系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 多 级 泵 | CDL4-140 | Q=4m3/h H=150m N=3KW/380V | 台 | 1 |  | 杭州南方 |
|  | 低压保护 | 0~0.6MPa |  | 台 | 1 |  | 台湾产 保护多级泵 |
|  | 高压保护 | 0.3~1.5MPa |  | 台 | 1 |  | 台湾产 保护多级泵 |
| 9 | 多 级 泵 | CDL2-180 | Q=2.5m3/h H=150m N=2.2KW/380V | 台 | 1 |  | 杭州南方 |
|  | 低压保护 | 0~0.6MPa |  | 台 | 1 |  | 台湾产 保护多级泵 |
|  | 高压保护 | 0.3~1.5MPa |  | 台 | 1 |  | 台湾产 保护多级泵 |
| 10 | 反渗透装置 | FSJ42X-02X-2 | 2700×950×1500 | 套 | 1 |  | 系统自动 |
|  | 一级膜元件 | BW-4040 |  | 支 | 10 |  | 美国陶氏 |
|  | 二级膜元件 | BW-4040 |  | 支 | 8 |  | 美国陶氏 |
|  | 膜 容 器 | 4英寸2芯装 |  | 支 | 9 |  | 玻璃钢 侧联 |
|  | 支 架 |  | 方管 | 台 | 1 |  | SUS304 本公司 |
|  | 管 件 |  | Φ32-Φ19 | 套 | 1 |  | SUS304 纯水阀门采用隔膜阀 主机采用自动焊 |
|  | 取 样 阀 |  | Φ19 | 只 | 9 |  | SUS304 在线检测单支膜壳出水情况 浙江东正 |
|  | 电器部分 |  |  | 套 | 1 |  | 西门子、富士电器 |
|  | 流 量 计 |  | 25GPM | 台 | 4 |  | 管道式 在线检测一、二级浓水、淡水流量 浙江余姚 |
|  | 气动角座阀 |  | DN25 | 只 | 2 |  | 浙江东正 冲洗阀 |
|  | 先 导 阀 |  | DN8 | 只 | 1 |  | 亚德客 |
|  | 电 导 仪 | DDG-403B | 带4-20mA信号输出 | 台 | 3 |  | 上海产 在线检测原水电导 一级RO电导/二级RO电导 二级RO探头为快装接口 |
|  | 打印机 |  | E252R901-00A00B20GA | 台 | 1 |  | 北京炜煌 |
|  | 隔膜压力表 |  | 0~3MPa | 块 | 4 |  | 南京朗特 在线检测一、二级RO膜前、膜后压 |
|  | PLC控制器 | S7-200 |  | 台 | 1 |  | 西门子 设有远程控制接口 |
| 11 | 加 药 装 置 | 15GPD/120L |  | 套 | 1 |  | 添加NaOH调节PH值 |
|  | 计量泵 | 15GPD |  | 台 | 1 |  | 美国PULSAFEEDER |
|  | 计量箱 | 0.12m3 |  | 台 | 1 |  | PE整体 浙东容器 |

续  表：

| 序号 | 品 名 | 型 号 | 规 格 | 单位 | 数量 | 价 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 中间水箱 | BQL-10B | D=1000 H=1950 V=1m3 | 台 | 1 |  | SUS304 本公司 上、下封头3mm |
|  | 压力变送器 | 4-20mA电信号输出 | 0-1bar | 台 | 1 |  | 杭州拓宝 |
| 三、纯水储存系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 纯化水箱 | BQL-13B | D=1300 H=2340 3 V=2m3 | 台 | 1 |  | SUS304 |
|  | 空气呼吸器 |  | 0.22um | 台 | 1 |  | SUS304 滤芯材质为聚四氟乙稀 |
|  | 喷淋装置 |  |  | 台 | 1 |  | SUS304 |
|  | 压力变送器 | 4-20mA电信号输出 | 0-1bar | 台 | 1 |  | 杭州拓宝 卫生级 含数显 |
| 四、输送及灭菌系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 纯水泵 | KS-30 | Q=8m3/h H=40m N=3KW/380V | 台 | 1 |  | 浙江东正 卫生级 回水管路考虑Φ38 确保回水流速≥1.2m/s |
|  | 隔膜压力表 |  | 0~0.6MPa | 块 | 1 |  | 南京朗特 |
|  | 变频器 |  | 3KW | 台 | 1 |  | 西门子 |
|  | 流量计 | 600L-6000L/h | 带4-20mA电信号输出 | 台 | 1 |  | 金属浮子流量计 在线检测回水流量 |
| 15 | 紫外灭菌 | 8m3/h | 0.05KW/220V | 台 | 1 |  | SUS304 飞利浦灯管 设有时间累加器 本公司 |
| 五、输送管路灭菌系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 臭氧发生器 |  | 6g/h | 套 | 1 |  | SUS304 含混合器 |
| 九、清洗系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 清洗装置 | SZD060/400L |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 清洗泵 | SZD060 | 0.6KW/380V | 台 | 1 |  | 广东粤华 |
|  | 清洗箱 | PT-400L |  | 台 | 1 |  | PE整体 浙东容器 |
|  | 药洗过滤器 | JL-2B | D=220 H=750 1um | 台 | 1 |  | SUS304 含滤芯 |
| 十、系统管路连接： |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 支架及管阀件 |  | Φ32-Φ19 | 套 | 1 |  | 管阀件为SUS304 清洗装置处管阀件为UPVC 支架为SUS304 采用自动焊 |
| 十、辅助材料： |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 桥架及线缆 |  |  | 套 | 1 |  | 桥架采用镀锌 线缆采用品牌线缆 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

二、方案说明

1、原水箱、中间水箱、纯化水箱实行三点控制（高、中、低），均采用压力变送器

4-20mA电信号输出。

2、纯水泵选用卫生级水泵，符合新版GMP要求。

3、多介质过滤器、活性碳过滤器底部设有出料口，便于用户更换填料；另设备上所使用的法兰均为板材切割。

4、该系统中膜元件所选用的是美国陶氏公司生产的BW-4040，该膜稳定性好，从而保证系统的运行稳定（特别适用于水质较差地区）。

5、该套系统电器选用著名品牌西门子电器，从而在电器上保证系统正常运行。

6、该系统设有冲洗气动阀：当高压泵运行2小时后（PLC也同时在计时）PLC输出电信号给冲洗气动阀，冲洗气动阀打开排污，3分钟后PLC电信号断开，气动阀关闭，正常产水，（每次开机，关机，PLC设定冲洗磁打开3分钟后闭合产水，防止有机物、细菌在膜元件上结垢），从而延长膜元件的使用寿命。

7、反渗透主机每只膜容器上增加了取样阀，便于用户以后换膜元件。

8、该系统设有原水电导率仪，可根据此判断出系统的脱盐率，从而达到更好地使用该系统。

9、系统增加了板式换热器，原因是：1、由于反渗透膜元件使用环境温度为25

度，并且在此温度下膜能长期有效运行，并保持标准产水量（每下降或上升

1度膜的产水量将有2.2%的下降或上升）;2、对预处理进行巴氏灭菌。

10、所有过滤器均设有最低点排空阀。

11、纯化水泵的选型充分考虑到输送系统回水流速的控制，能保证回水流速≥

1.2m/s，保证系统处于湍流状态，防止流速过慢导致管道内部生物膜快速

形成。

三、售后服务承诺

一、我公司售出产品自调试合格之日起壹年内免费保修,终身维修。

二、设备到达现场后,免费现场安装、调试并培训操作维护人员。

三、设备调试合格后,每年至少两次售后服务询查,征求用户意见。

四、出水水质符合《中国药典》2010版标准，纯化水产水量≥2m3/h。

五、用户提出问题,售后服务部应在四小时内给予明确答复,如需要派人到现

场解决问题,应在24小时赶到现场。

六、公司常年备有易损件,并保证100%的互换性。

七、操作人员培训内容:

1、设备安装时应注意事项。

2、手动/自动控制使用及注意事项。

3、设备日常维护及注意事项。

4、设备一般问题及排除。

八、提供文件

1、工艺流程图

2、平面布置图

3、电器原理图

4、操作维护保养规程

5、仪器仪表的合格证、说明书、材质报告单

6、合格证

7、发货清单

8、4Q文件

9、硬件设计

10、软件设计

11、功能逻辑

12、电气图

13、各单元产品质量证明书（含合格证、材质证明等）