循环水纤维束过滤器技术协议

买方（甲方、需方）：

卖方（乙方、供方）：

签约时间：2015年9月

目   录

1、前言	3

2、标准规范	3

3、设计条件	4

4、GZF过滤设备的工作原理及特点	4

5、设备性能和技术要求	5

6、供货范围	9

7、交货进度	10

8、包装运输	10

9、质量及性能保证	11

10、技术服务	12

11、售后服务	13

12、安全环保	13

# 1、前言

xxxx化工有限公司环循环水场中需建造旁滤系统，该项目采用纤维束全自动自清洗过滤器，其处理量为250m3/h，采用单罐过滤水量为125m3/h的纤维束过滤器2台；为了更好的进行产品供货和技术服务，特制定本技术协议。

# 2、 标准规范

在设计、制造、检验和试验过程中，除遵守买方和设计院的有关技术规定外，还严格执行中国国家标准（GB）、相关行业标准。

2.1 设计标准

《工业循环冷却水处理设计规范》             GB50050-2007

《石油化工循环水场设计规范》               GB/T50746-2012

《化工企业循环冷却水处理设计规定》         HG/T20690-2000

《钢结构设计规范》                         GB50017-2003

《水处理设备技术条件》                     JB/T2932-1999

《涂装前钢材表面锈蚀等级及除锈等级》       GB8923-2011

《水处理设备油漆、包装技术条件》           ZBJ98003-87

《气焊、手工电弧焊机气体保护焊焊缝坡口基本形式及尺寸》GB985-2008

《水处理设备性能试验总则》                 GB/T13922.1-92

《水处理用砂滤料》                         CJ/T43-2005

《碳素结构纲和低合金结构纲、热轧厚钢板和钢带》GB3274-2007

《钢制管法兰》                             HG20592-2009

《低压开关设备及控制设备外壳防护等级》     IEC60144

2.2验收标准

《钢结构施工和验收规范》                   GB50205-2001

《水处理设备技术条件》                     JB/T2932-1999

《钢制焊接常压容器》					      JB/T4735-1997

《渗透探伤方法》                           ZBJ04005-87

《水处理设备材料入厂检验》                 ZBJ98004-87

# 3、设计条件

3.1基本工艺参数

过滤总水量：   250m3/h，；

进水水压：     0.6-0.75MPa；

处理介质：     循环水；

介质温度：     5-50℃；

安装地点：     室外；

进水浊度：     30mg/L；

出水浊度：     小于5mg/L。

# 4 、GZF纤维束过滤设备特点

4.1、GZF纤维束过滤器出水水质良好。

GZF纤维束过滤器是一种结构先进、性能优良的压力式纤维过滤设备。它采用一种新型的束状软填料-纤维作为滤元，其滤料直径可达几十微米甚至几微米，并具有比表面积大，过滤阻力小等优点，解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制等问题。微小的滤料直径，极大的增加了滤料的比表面积和表面自由能，增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会及滤料的吸附能力，从而提高了过滤效率和截污能力。

过滤效果的提高，为今后提高循环水浓缩倍数，节约用水，打下了良好的基础。

4.2、体积小，易安装，反洗周期长。

设计独特的标准化立式罐体，标准罐的直径比传统的无阀过滤器小的多，具有单位设备容积最大的过滤截面积。

灵活的安装方式，可以多罐体单层排列安装。与其它过滤系统比较，GZF过滤器占地面积小，节省土建费用。

纤维束过滤器采用的丙纶纤维滤料具有容污率高的特点，因此相比于其他类型过滤器具有反洗周期长，节水的特点。

模块化的组装方式，现场安装简单，不需大型安装设备，节省人力，物力。装运到场安装只须短短数天。

4.3、旁滤系统扩展容易，易于拆迁

如果工艺要求循环水旁滤系统过滤水量增大时，GZF过滤器可以增加滤罐方式实现过滤系统的扩充；另外，若系统拆迁，由于系统是单罐组装式结构，也很方便实现。

4.4、装置运行安全可靠。

GZF过滤器正常运行过程中反洗强度由反洗观察阀控制并限定，同时专有技术设计制造的独特双路自动阀，停电或停仪表风时，整个过滤系统处于运行过滤状态。保证了装置的运行安全。

4.5、过滤流速调节范围大，更加适用于过滤流量的变化。

GZF过滤器是一种直压式过滤装置，运行过滤流量可通过过滤单元进水总管阀门的调节，实现过滤单元内的各过滤罐的流量调节，更加适用于过滤流量的变化。

4.6、灵活多样的运行模式，使装置运行操作更具人性化。

GZF过滤系统配有多功能可编逻辑控制器（即PLC），整个系统均为全自动操作，是一种免维护的智能型过滤器。反冲洗时间、频率根据需要设定，保证每天至少反洗一次，如进水浊度较大，每天可设定多次反洗，并有压差联锁作为保护。根据设定的进出口压差或反冲洗周期自动进行反冲洗。（此功能可在PLC控制器操作界面上选择开启与关闭），反洗方式灵活。无需人工操作，管理简单。

4.7、具有防冻技术，实现室外安装。

GZF过滤系统通过成功的防冻技术可实现室外安装，并在零下30℃以下的地区成功运行。

4.8.其他功能

为保证循环水水质符合规范悬浮物含量≤20mg/L要求，运行过程中去除水中悬浮物，需设置旁滤系统，过滤器设置在室外。在循环水泵供水管上设置旁滤管，旁滤水经过旁滤器过滤后，出水进入集水池。

旁滤器需定期反洗，根据压力差自动反冲洗，采用滤后水作为反洗水。旁滤器反洗排水排至厂区清净废水管网

# 5 、设备性能和技术要求

5.1 设备性能

单罐过滤流量：     125 m3/h

过滤器数量：        2个

过滤器单元过滤面积  3.14 m2

进水压力要求：      H=0.5-0.75MPa（G）

过滤器形式：        全自动纤维束过滤器

布置形式：          户外集中布置，

反洗耗水量：        ≤1.0%过滤量（反洗自耗水量应视进水的浊度）

每单元反冲洗时间：  气洗15min，水洗30min

反冲洗周期：        24h

反洗方式：          自源反洗

滤    料：          丙纶纤维滤料

滤层总高度：        ≥1400mm

进水浊度：          30mg/L

出水浊度 ：         小于5mg/L

浊度分析应消除色度影响

系统材质：          罐体：碳钢+内外防腐；管道：碳钢+外防腐

自动阀门：          气动蝶阀，气动隔膜阀,要求强度高、耐腐蚀，

电    压：          U=AC220 V±10% /50Hz/1P.气源,0.6mpa仪表风,

过滤器出水余压：    不需另外加压可回到循环水吸水池

控制模式：          时间控制自动反洗和差压保护控制自动反洗、（或上述两种按程序同时进行控制）和单独人工控制手动反洗三种功能。

控制器系统：        设置单独的控制柜。

设备主要部件材质：

密 封 圈            丁腈橡胶

集水装置            Q235B

管    道            钢管（喷涂环氧聚脂）

滤    料            丙纶纤维滤料

滤    灌            碳钢防腐（喷涂环氧聚脂）

| 配套设备： | 配套1台PLC控制柜、1台就地电控柜以及系统管路、气路，阀门、管件等 |
| --- | --- |

5.2设备技术要求：

5.2.1设备成套供货，由单独的控制柜集中控制过滤器的过滤、反洗全过程。过滤器为成套组合单元，配套提供整套就地指示压力表，并提供压差/压力连锁开关表。

5.2.2设备供货的完整程度：设备安装后，接通电源和水源，即可投入运行。

5.2.3过滤器要求全自动运行，连续出水，正常情况不需要人工操作。反洗根据压差或过滤周期（时间差）自动进行，反洗过程轮流交替运行，工作和反洗状态之间自动切换，确保连续出水。

5.2.4在卖方供货范围内的所有接口法兰、反法兰均符合GB9119—2000标准。

5.2.5过滤器配用的附件或附属设备若为外购件，卖方对原材料、外购件的质量全面负责。

5.2.6过滤器的设计合理、安装检修方便、更换滤料方便，寿命长、效率高、结构合理、运行成本低、结构紧凑，外型美观。

5.2.7单体设备设计时，充分考虑滤层的反冲洗膨胀高度，防止设备在运行时发生跑料现象。

5.2.8过滤器安装场所：室外集中安装。

5.2.9过滤器罐体采用Q235-B碳钢制造，具有较高的压重比和耐腐蚀。

5.2.10过滤器反洗要求：时间控制自动反洗和差压保护控制自动反洗、（或上述两种按程序同时进行控制）和单独人工控制手动反洗三种功能。过滤器的反洗为自源反洗，利用过滤器滤后水进行反洗。不必设外部冲洗水源，设空气辅助反洗。反洗时，过滤器依次逐台进行反冲洗，当其中一台进行反冲洗时，同一过滤器组内的其他仍在处于正常过滤状态。过滤器的反洗过程与正常过滤之间的切换由独立的控制柜自动控制。现场控制箱设自动及手动两种操作切换方式，实现现场手动强制手动反洗和PLC自动反洗。

5.2.11卖方对纤维束过滤器总体技术性能负全责，确保设备运行正常。在1年质保期内过滤器出现制造质量问题，卖方应负全责，并免费作相关处理。

5.3 控制要求

过滤器就地盘及控制箱随设备成套，信号由就地盘或控制箱送到控制室的DCS。设备按就地PLC操作设计、控制室监视、报警、急停。提供控制箱具有故障报警功能，并向控制室发送设备运行故障信号。

控制箱面板上配有：

电压、电流显示；

设备启、停状态显示；

故障声、光报警显示。

控制箱防腐等级：WF2，防护等级IP30，预留一个RS485 RTU MODBUS 通讯接口。

控制柜具备耐高温性能、耐低温性能、抗湿热性能、抗振动性能等。

所有的仪表机柜应具有相同的高度和深度以及统一的颜色。即物理尺寸为：2200mm高（含底座），800mm宽，800mm深，独立安装型，前后开门；柜内设风扇，颜色为RAL 7035为深灰色。机柜防护等级IP30。

旁滤信号引入监控室。

# 6 、供货范围

6.1卖方有能力、有义务为买方提供全套服务，包括提供方案、系统设计、设备制造、检验、安装、调试服务、技术培训及永久的售后服务等工作。

6.2卖方提供浅层砂过滤器及控制系统，供货范围详见“供货范围”。

6.3 卖方提供安装及对买方指定的该系统操作和管理人员进行技术培训。

6.4卖方能够对产品提供终身技术服务，并保证零部件的长期供应。

6.5 在保证运输安全的条件下，卖方能够最大程度地在自己的工厂内完成制造、装配和撬块预联调以使现场工作量减少到最小。

6.6过滤器技术参数

6.6.1

纤维束高效过滤器参数表

| 型 式： | 立式圆筒 |
| --- | --- |
| 设备型号： | GZF-2000 |
| 设备直径： | 2000mm |
| 设备数量： | 2台 |
| 设计出力： |  |
| 正常出力： | 125m3/h |
| 设计流速： |  |
| 正常流速： | 37 m/h |
| 最大流速： | 50 m/h |
| 设计压力： |  |
| 工作压力： | 0.6MPa |
| 试验压力： | 0.75MPa |
| 工作温度： |  |
| 最低： | 5℃ |
| 最高： | 50℃ |
| 运行压差： |  |
| 正常运行压差： | 〈0.05MPa |
| 最大运行压差： | 0.15MPa |
| 滤 料： |  |
| 滤料规格： | 200g/束 |
| 滤料高度： | 1400mm |
| 滤料材质： | 丙纶纤维 |
| 反冲洗强度及时间： |  |
| 水反洗强度： | 15-30 m3/h |
| 空气擦洗强度： | 40-60 l/m2.s(≥0.05MPa) |
| 气水合洗时间： | 气洗15min，水洗30min |
| 设备高度 |  |
| 直筒高度： | 2360mm |
| 总高度(包括支腿)： | 5070mm |
| 设备荷载(包括体内外管系、附件)： |  |
| 金属结构重量： | 5200Kg |
| 运行荷重： | 22000Kg |
| 设备材质： | 碳钢（Q235-B） |
| 设备内部装置： |  |
| 1）进水装置： |  |
| 型式： | 花管 |
| 材质： | 不锈钢（SUS304） |
| 2）出水装置： |  |
| 型式： | 花管 |
| 材质： | 不锈钢（SUS304） |
| 设备本体外部装置： |  |
| 1）设备人孔： |  |
| 数量： | 2个 |
| 规格： | DN500 |
| 材料： | 碳钢（Q235-B） |
| 型式： | 圆形平盖 |
| 2）视镜： |  |
| 数量： | 2个 |
| 材料： | 碳钢（Q235-B）+有机玻璃 |
| 规格： | 130X360 |
| 体外管系接口规范： |  |
| 进水接口法兰 | PN1.0DN150 |
| 产水接口法兰 | PN1.0DN150 |
| 下向洗进水接口法兰 | PN1.0DN150 |
| 下向洗排水接口法兰 | PN1.0DN150 |
| 上向洗排水接口法兰 | PN1.0DN150 |
| 进气接口法兰 | PN1.0DN100 |
| 排气、水接口法兰 | PN1.0DN100 |
| 配套阀门 |  |
| 进水气动蝶阀 | PN1.0DN150 |
| 产水气动蝶阀 | PN1.0DN150 |
| 下向洗进水气动蝶阀 | PN1.0DN150 |
| 下向洗排水气动蝶阀 | PN1.0DN150 |
| 上向洗排水气动蝶阀 | PN1.0DN150 |
| 进气气动隔膜阀 | PN1.0DN100 |
| 排气、水气动蝶阀 | PN1.0DN100 |
| PLC控制系统 |  |
| 罗茨风机 | SR125型，8.93m3/h 电机功率11Kw |

卖方应负责供应旁滤系统除土建外的所有内部构件、外部附件（配套阀门、系统连接管道以及配对法兰及紧固件）以及旁滤电气、仪表控制系统，并负责旁滤系统所有材料、设备、电气、仪表的指导安装、调试、培训等相关工作。

卖方应提供以下设备部件：

（1）设备所有进出口配对法兰及紧固件。

（2）设备内部所需滤料。

（3）设备内部相连管道、阀门及配套仪表。

# 7 、交货进度

7.1 交货日期、安装进度计划以商务合同为准。

7.2 交货地点：

7.3 未经买方同意，卖方不得擅自从工厂交货发运。

7.4卖方在设备交货时随机带有设备的交货清单及出厂检验合格证书。

7.5 交货后，经买方通知后卖方派有经验的技术人员到现场进行设备的安装和调试指导。

# 8 、包装运输

8.1卖方交付的所有货物符合通用的包装储运指示标志的规定及具有适合长途及多次搬运的装卸的坚固包装。包装保证在运输、装卸过程中完好无损，并有防雨、减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上或用专用运输工具给予解决。包装按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防水雾的保护措施，经保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

8.2包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号标记清楚。

8.3在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷。凡重量为二吨或超过二吨的货物，在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

8.4所有包装均采用不至于被偷窃或被其他物品或使雨水损坏的设备及零部件。

8.5所有管道、管件、阀门及其它设备的端口均采用保护盖或其它方式妥善防护。

# 9、质量及性能保证

9.1 设备的质量保证期为到货之日起18个月或投用12个月，时间以先到为准。

9.2 卖方保证纤维束过滤器主体及其辅助设备在指定的最低和最高环境温度下适用于户外启动和连续操作。连续无故障运转不低于8000小时。

9.3 卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。

9.4 设备在操作现场如出现问题，卖方接到通知后在2小时内给予答复。若需派人到现场解决问题，卖方接到通知后24小时内到达现场。合同设备在质保期满前，如因卖方原因造成的质量问题，卖方免费修复、更换。

9.5 卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全，安装、调试至正常投运。卖方派合格的现场服务人员。提供包括服务人日数的现场服务计划表。如果此人日数不能满足工程需要，卖方将追加人日数，但用户不为此支付任何额外费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 安装、调试监督指导 | 机械工程师 | 1 |  |
| 2 | 参加性能验收试验 | 售后工程师 | 1 |  |

9.6 保证总处理水量：     250m3/h。

进水浊度：          30mg/L

出水浊度：          小于5mg/L

或浊度去除率80%

9.7 卖方对自控系统的安全性、可靠性负责。

# 10、 技术服务

101 详细工程设计阶段提供的资料与图纸

卖方在收到中标通知书后按业主进度提供满足工程设计的下列资料和图纸：

| 序号 | 资料和图纸的名称 | 提交份数 | 语言 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货清单及图纸目录 | 2P+1E | 中文 |  |
| 2 | 设备布置图、外形图 | 2P+1E | 中文 |  |
| 3 | 设备基础图、配管图 | 2P+1E | 中文 |  |
| P-印刷文档 E-电子文档 文件语言-按买方要求提交；资料交付进度、数量以业主要求为准。 |  |  |  |  |

10.2 开箱检验与验收

10.2.1 设备运抵现场后，买方、卖方在约定时间共同到达现场进行开箱检验，并出具检验证书。

10.2.2 如果买方私自开箱，则视为检验合格。

10.2.3 开箱检验后设备妥善保管，避免零部件遗失和设备的损坏。

10.3 其它

10.3.1设备工厂检验、监造所需要的技术资料

卖方提供满足合同设备工厂检验、监造所需的全部技术资料。

10.3.2  施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料

卖方提供所有系统设备施工、调试、试运、性能试验和运行维护所需的技术资料，包括但不限于此：

1） 提供系统设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需的技术资料。

2） 提供安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备管道总图、分图和必要的零件图计算资料。

3） 提供系统设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括系统设备的结构特点、安装程序和工艺要求、调试要领。运行操作规定和控制数据定期校验和维护说明等。

4） 提供备品、配件总清单。

10.3.3  卖方向买方和设计方提供的其他技术文件和图纸

卖方向买方和设计方提供的其它技术资料包括下列但不限于此：

1） 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2） 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求。

3） 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸，水压试验和性能检验等证明。

# 11 、售后服务

11.1 在合同有效期内及时向买方及设计方提供与本项目有关的工程设计、设备监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等全过程的服务。

11.2 指派具有丰富工程实践经验的工程技术人员作为现场负责人常驻现场，负责合同范围内总的服务。

11.3 卖方承诺：卖方派出的现场服务人员是精通产品性能的、具有优秀专业技术的、熟悉本项目有关工艺的、有相同或相近现场工作经验的、完全能胜任本项目工作的、具有很强动手能力的、有很强责任感和事业心的、能主动工作的、具有良好的协调和协作精神的、遵守法纪的、遵守买方各项规章和制度的、身体健康的合格人员，并且买方有权拒绝接受或遣返。

11.4 在设备质保期内，卖方在48小时内，免费更换正常使用情况下损坏的零部件。保修期外，或在保修期内由于买方原因造成的部件损坏，卖方也将以“先供货、后付款”的原则，向买方提供及时、优质、价格优惠的技术服务和备品备件供应，确保设备连续安全高质量的运行。

11.5 纤维束过滤系统及控制投用前后，卖方对其相关操作人员进行培训。

# 12 、安全环保

卖方承诺：在本项目实施中严格遵守中华人民共和国安全和环保法律法规，严格遵守买方有关健康、安全与环境的管理规定，严格按照买方、卖方的HSE管理程序文件对本项目运行管理。

卖方承诺：敦促和教育本项目参加人员牢固地树立健康、安全、环保、文明的意识，人人有塑造健康、安全、环保、文明的企业形象的责任；防止人身事故，确保安全、环保、文明责任状的落实，避免对产品制造地区、施工地区环境、循环水体造成影响。

其他约定

1）由于本项目循环水设备属于成套设备并且可能含有专利技术，乙方对其完整性、可用性、安全性负责，如因缺少某个软件或硬件影响使用的，无论技术协议是否签订，乙方都要无条件供给并负责。即凡是在安装、调试过程中由于缺少软件或硬件、材料而影响使用效果，不论这些软件或硬件是否在合同及附件中列明，均由乙方无偿并及时提供。

2）本技术协议是甲方向乙方发出的所有询价文件的组成部分，如果签订合同，将成为合同附件。由于乙方不满足本要求而引起的任何额外费用应由乙方承担，包括甲方和业主为确保安全平稳运行而采取补救措施造成的全部费用。

3）甲方为加快实施进度在合同中规定了其它交货条件时，乙方除了遵守本要求中所述规定外，还应无条件遵守甲方所给予的所有其他要求。

4）本协议要求确定了本项目循环水设备设计、制造、供货、运输、安装、运行调试的最低技术要求，如果乙方的经验表明附加措施对本项目循环水设备安全、平稳、高效运行是必要的话，乙方应采用更优的设计、安装、调试方案确保本项目循环水设备的优异性能和使用寿命。

5）合同签订后：甲方不接受以满足本协议要求为由的任何费用增加；乙方须严格按照安装图等图纸、技术协议和业主招标文件设计、制作、包转运输、安装指导、运行调试；甲方保留在项目实施过程中（包括制造、安装、交货运输、运行调试各阶段）拒收不符合本要求的设备并追偿因此造成一切损失的权利。

6）经过双方签字或电子邮件确认的的技术协议、图纸、合同文件等资料中的疏忽、遗漏和错误，无论是哪一方的责任，只要是在本项目循环水设备及部件所在项目实施过程中（包括制造、安装、交货运输、运行调试各阶段）被发现，都将由乙方及时更正，并保证不向甲方提出任何增加费用及延期投用的要求。

7）供货界面和供货范围、技术文件交付由本技术协议约定；但是对于在项目实施过程中发现的属于整套设备运行和施工所必须的部件、材料或技术文件，即使本协议书未列出或数量不足，乙方仍需在执行合同过程中补足，且不发生费用问题。

8）乙方对提供给甲方的设备图纸、技术参数等技术文件的完整性和准确性负责，必须满足设计、使用要求；由于乙方提供的设备图纸、技术参数等技术文件有误、遗漏、疏忽或者与运到现场的设备实体不符等情况而引发的一切问题均由乙方负责，并承担因此造成的一切损失，甲方保留追偿因此造成所有损失的权利。

9）对于设备实体、材料、零部件和文件资料，甲方的确认验收并不能免除乙方任何应负的责任；设备的最终验收合格以负荷试运行满足生产要求为准。

10）本协议中标准和规定仅对设备提出最基本的技术要求。如果乙方提出了改善设备性能、提高设备可靠性和更经济合理的设计、制造等方面的建议，征得甲方同意后，乙方可以使用更高标准规定；从订货之日起至乙方发货之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改，甲方有权根据更新的标准、规范提出补充要求，卖方必须无条件满足。

11）如果协议中引用的标准、规范已经过期或者废止；乙方须执行有效的更高版本的标准、规范。

12） 本协议自甲乙双方签字盖章后生效（传真件、扫描件有效），本协议以外经双方确认之文件的电子邮件、扫描件、传真件具有同等法律效力；双方应共同遵守，未尽事宜由双方共同协商解决，并另行签订补充协议；本协议一式六份，甲方五份、乙方一份。

13）买方在本协议签定之后的所发通知和补充规定，亦属于本协议的内容，卖方亦须遵守和满足。

14）买方保留去卖方现场监造及验收的权利。

验收分为三个阶段：中间验收，即工厂制造阶段的检查和监造，地点在卖方工厂；发货前验收，即卖方货物在卖方工厂制造完成准备发货前，地点在卖方工厂，卖方必须保证不合格产品、部件不得出厂；到货验收，即卖方货物发至买方项目现场后的验收，地点在买方项目现场；性能验收，卖方产品（水泵）负荷试运行。

签字页

买    方

通讯地址：

联 系 人：

卖    方：

通讯地址：

联 系 人：