石家庄工泉水处理科技有限公司

50万吨/年芳烃联合生产异地扩建项目

过滤器、加药装置

技  术  协  议

甲  方：

设计方：

乙  方：

目  录

1、前言	2

2、总则	2

3、标准规范	3

4、设计条件	3

5、技术要求	6

6、工作范围	7

7、资料提交要求	9

8、安装与调试	9

9、监造检验	10

10、现场技术服务	11

11、质量保证和售后服务	11

12、验收试验	13

13、安全和环保	13

14、违约责任	14

# 1、前言

化工有限公司（以下简称甲方）、石化工程有限公司（设计方）与 河北冷却设备设备有限公司（以下简称乙方）就 化工有限公司50万吨/年芳烃联合生产异地扩建项目的125m3/h×2过滤器及加药装置 的技术性能和产品质量事宜，结合本工程实际情况，经过充分协商，签订本技术协议。本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

# 2、总则

2.1本技术协议适用于本项目的过滤器、加药设备，它提出了设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.2本技术协议提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的成熟优质产品。

2.3本技术协议所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2.4基础文件的交接按合同签订后，按本技术协议书要求，乙方提出合同设备的设计、制造、装配、检验/试验、安装、调试、试运、运行和维护等详细资料供甲方确认。

2.5乙方必须具备先进、成熟、可靠的冷却塔生产技术，拥有设计、制造、安装、调试、维护等方面的专门技术人才和精良的加工设备，对本项目建立有效的管理体制，具有良好的业绩。乙方对设备的加工能力、质量、使用性能、供货的完整性、先进性、可靠性负责，对设备的安装和调试负责，并提供优质的售后服务。

2.6本技术协议书为合同的技术附件，与合同具有同等法律效力。其它未详尽部分以乙方的投标文件为准，或双方友好协商解决。

# 3、标准规范

乙方对合同设备的设计、制造、检验、试验、安装等除应满足ISO-9001标准外还应符合下列标准和规范以及国家相关规范（最新版本）规定的要求。若发生矛盾时，按较高的标准执行。

3.1   钢制压力容器（GB150-1998）

3.2   低压电器装置标准（GB/T 16895.1-2008）

3.3   碳素钢结构（GB/T 700-2006）

3.4   热轧钢板和带钢的尺寸、外形、重量及允许偏差（GB/T 709-2006）

3.5   水处理设备制造技术条件（JB2932-1999）

3.6   水处理设备油漆包装技术条件（JBJ98003-1987）

3.7   机械加工通用技术条件（ GP05-2004）

3.8   装配通用技术条件（JB/ZQ4000.9）

3.9   水工金属结构防腐蚀规范（SL105--2007）

3.10  钢结构工程施工及验收规范（ GBJ205）

3.11  手工电焊焊接接头的基本型式及尺寸（GB985）

3.12  焊剂层下自动焊与半自动焊焊接接头的基本形式与尺寸（GB986 R）

以上标准如有更新，以最新版本为准。

# 4、设计条件

4.1基础资料

本地区属寒温带大陆性半湿润气候，多年平均气温12.7℃，多年平均降雨量为526.8mm，多集中在6、7、8月份，占降水量60%。冻结期为11月至次年3月，冻结深度 0.8m。

极端最高气温42℃

极端最低气温-23.8℃

设计相对湿度62%

年平均气温12.7℃

最大积雪深度 19cm

年平均降水量526.8mm

最大冻土深度0.8m

最大风速24m/s

基本风压0.4kN/m2

采暖期120天

常年主导风向西南风。

厂区抗震设防烈度7度

4.2过滤装置参数

设计温度   52℃

设计压力   0.59-0.72 MPa

介质条件   循环水

操作温度   32℃

设计压力   0.41-0.54MPa

4.3设计数据表

| 序号 | 项 目 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 河北盛腾化工有限公司 50万吨/年芳烃联合生产异地扩建项目 |
| 1 | 过滤器 |  |
| 1.1 | 规格型号 | 125m3/h×2 |
|  | 数量 | 2台 |
|  | 设计流速 | 30m/h |
|  | 设备直径/封头直径 | φ2500mm |
|  | 总高度 | 3850mm 筒身高2250mm |
|  | 含搅拌机安装高度 | 5300mm |
|  | 设计压力/试验压力 | 0.6/0.75MPa |
|  | 设计温度 | 4-50C |
|  | 正常出力起始压差 | 0.05Mpa |
|  | 失效时终期出水压差 | 0.1MPa |
|  | 截污能力 | 10-15kg/m3滤料 |
|  | 悬浮物去除率 | 95% |
|  | 出水悬浮物 | 2ppm |
|  | 上向洗强度 | 0.6m3/m2.min |
|  | 筒体厚度/封头厚度 | 10mm/10mm |
|  | 进水装置 | 母支管SS304 |
|  | 侧部人孔 | DN500，PN0.6 |
|  | 底部人孔 | DN450，PN0.6 |
|  | 出水装置 | φ33，多孔板加排水帽ABS |
|  | 本体管道尺寸/连接方式 | DN100法兰连接 |
|  | 取样水槽材质 | 1套，不锈钢 |
|  | 压力表 | YF0-0.6mpa，0-0.1MPa，不锈钢隔膜式 |
|  | 设备支腿型式/数量 | 圆柱型/3只 |
|  | 纤维球(全新料)填料 | φ50，h=1500mm，膨化丙纶纤维 |
|  | 搅拌机 | 18.5kw，防爆电机 |
| 1.2 | 外部接口 |  |
|  | 进水口规格 | DN200, PN1.0（带电动阀） |
|  | 出水口规格 | DN200, PN1.0（带电动阀） |
|  | 上向洗进水口规格 | DN200，PN1.0（带电动阀） |
|  | 上向洗排水口规格 | DN200，PN1.0（带电动阀） |
|  | 放空口规格 | DN100，PN1.0（带手动阀） |
|  | 排气口规格 | DN50，PN1.0（带自动呼吸阀） |
| 1.3 | 控制 | PLC自动控制 |
| 1.4 | 取样管系 |  |
|  | 进水取样管系/材质/数量 | φ6/不锈钢/1套 |
|  | 出水取样管系/材质/数量 | φ6/不锈钢/1套 |
|  | 进水隔离阀型号/规格/数量 | Q11F-16P/DN6,PN1.6/1套 |
|  | 出水隔离阀型号/规格/数量 | Q11F-16P/DN6,PN1.6/1套 |
| 2 | 加药装置 |  |
|  | 规格型号 | JY500-2,两箱两泵式 |
|  | 药剂搅拌箱 | V=1000L×2，PE材质 |
|  | 磁翻板液位计 | 带低液位开关，具有低液位停泵功能 |
|  | 搅拌装置 | SS304材质 |
|  | 搅拌电机 | N≥0.75kW |
|  | 计量泵规格 | Q=0~50 L/h，扬程 H≥0.5MPa |
|  | 结构形式 | 整体结构，机架采用碳钢防腐材料制作。 |
|  | 电控箱 | 德力西元器件 |
|  | 安装方式 | 室内安装 |

# 5、技术要求

5.1过滤器技术要求

1）可调性强：过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要进行调节。

2）自调密度高速纤维过滤器(以下简称过滤器)为焊接碳钢结构的圆柱形容器，顶部和底部为椭圆型封头，设备按标准进行设计、制造和试验。

3）过滤器制作完毕后,按规定进行水压试验,设备本体采用喷砂除锈,喷砂至金属本色,并进行彻底干燥,再进行设备防腐，设备内(含内部装置)用环氧煤沥青防腐，设备外部采用环氧防锈漆二涂,面漆二涂防腐。

4）每台过滤器内部设配水装置、集水装置、活动调整装置及其附件。

5）过滤器内的进水装置采用反射型挡水板配水方式,集水装置采用多孔板结构。

6）过滤器内的配水、配气和集水装置,保证整个滤层水流的均匀,防止偏流。

7）每台过滤器配有个标准的侧人孔及底部人孔，一个排气口。人孔配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件。

8）每台过滤器配有一个窥视孔，视镜材质是透明、耐腐蚀并有足够的强度以承受来自过滤器内部的压力的有机玻璃。分别位于滤料层过滤界面处及滤料层出水处。

9）每个过滤器在进出口处设有取样阀及取样水槽,以及圆盘数字压力表,在表的进出口处有设手动隔离阀。取样阀及取样管材质为1Cr18Ni9Ti不锈钢。

10）设备配套一次阀门前的管道及法兰片(含反法兰),所有管道有牢固的支架。

11）纤维滤料为膨化丙纶纤维材质,在运行过程中不脱断和紊乱成团，纤维滤料连续正常使用寿命大于10年。

12）过滤器内部件在工厂安装定位，并提供正确牢固的安全支撑，以防止运输时的偏位、松动及损坏。

5.2加药装置技术要求

1）加药计量泵选购优质产品，调节计量泵的流量调节范围为0—100％，泵性能满足在各种工况下安全稳定运行，没有过大的振动、噪音，流量具有较好的线性和稳定性。

2）计量泵的出口装有压力表，压力表的入口装有隔离阀以及缓冲器；并装有安全阀和止回阀，保证系统压力过高或操作不当的情况下不致损坏计量泵，安全阀的卸放药剂返回药剂罐。

3）泵的入口管道上设有管道过滤器，延长计量泵单向阀的使用寿命。

4）设备安装玻璃管液位计（外加防护罩），配带低液位开关，具有低液位停泵功能。

5）加药系统设备仪表就地盘及控制箱随设备成套，时间控制和手动控制。

6）现场控制箱防腐等级：WF2，防护等级IP44。

# 6、工作范围

1）乙方负责过滤器及加药装置的全部设计工作，以及界区内的全部设备的制造、供货、运输、安装、调试、开车、保运。过滤机加药装置的基础、灌浆等由甲方统一考虑。

2）乙方提供过滤器及加药装置的设备安装图、使用说明书等技术资料。

过滤装置供货界区如下：

设备及管道：进水口法兰，出水口法兰，向上洗进水口法兰，上向洗排水法兰处；放空口法兰处；排气口法兰处（1.0MPa）；

加药装置供货界区如下：

a）设备及管道：加药设备管道法兰接口处（1.0MPa）；

b）电气：接线盒或接线箱处；

过滤装置供货明细：

| 序号 | 名称 | 规格、材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | φ2500×10，Q235A | 2套 |  |
| 2 | 纤维球滤料 | 丙纶纤维 | 1批 |  |
| 3 | 管系 | Q235A | 2套 |  |
| 4 | 电动蜗轮蝶阀 | DN100/DN150 | 12只 |  |
| 5 | 自动排气阀 | DN50 | 2只 |  |
| 6 | 放空球阀 | DN50 | 2只 |  |
| 7 | 电控箱 | 成套 | 2只 |  |
| 8 | 标准件 | 镀锌 | 2套 |  |

加药装置供货明细：

| 序号 | 名称 | 规格、材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶液箱 | V=1.0m3，配304搅拌机，PE材质 | 2个 |  |
| 2 | 加药泵 | 机械隔膜计量泵，额定流量：50L/h， 额定排出压力：50m | 2台 | 米顿罗 |
| 3 | 压力表 | Φ100 | 2只 |  |
| 4 | 磁翻板液位计 | （输出4～20mA信号），PVC材质 | 2台 |  |
| 5 | 加药装置控制箱 | 低液位自动停泵，带时间控制器； 配套电气元件 | 2台 |  |
| 6 | 安全阀 | DN15 | 2只 |  |
| 7 | 缓冲器 | Ф60×100mm | 2只 |  |
| 8 | 管道 | DN15-25 | 2套 |  |
| 9 | 球阀 | DN15-25 | 2只 |  |
| 10 | 止回阀 | DN15 | 2只 |  |
| 11 | Y型过滤器 | DN20 | 3只 |  |
| 12 | 电缆 | 成套 | 2套 |  |
| 13 | 机架 | 成套 | 2台 |  |
| 14 | 液位计隔离加药设备 |  | 2只 |  |
|  | 管路管件及其他附件 |  | 1套 |  |

3）买方积极配合卖方有关设计条件、技术接口等协调工作。

# 7、资料提交要求

乙方应在甲方规定的时间内，提供如下资料：提供基础、荷载图、设备产品图、工艺流程图、详细安装图、电气、自控专业的设计图纸和接口图纸及设备运行、操作规程；设备及各主要部件的使用说明；设备及各主要部件的维修说明及维修质量标准；控制原理资料；技术参数表等相关文件资料。

乙方需提交的文件资料：

| 序号 | 资料名称 | 资料交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备总装配图CAD版 | 中标通知后7天内 |
| 2 | 土建基础荷载图、设备系统原理图CAD版 | 中标通知后7天内 |
| 3 | 详细设计阶段用图纸CAD版 | 前期资料确认后21天内 |
| 4 | 维护使用手册电子版 | 交货时提供 |
| 5 | 装箱单 | 交货时提供 |
| 6 | 产品合格证和生产许可证 | 交货时提供 |
| 7 | 安装和验收报告 | 安装调试结束提供 |

# 8、安装与调试

乙方所供设备、部件的安装均由乙方负责。乙方根据甲方要求的时间完成所供设备的安装、调试工作。

# 9、监造检验

9.1概述

本条文用于合同执行期间对乙方所提供的设备（包括对外分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保乙方所提供的设备符合招标文件规定的要求。

9.2出厂检验

9.2.1出厂检验是质量控制的一个重要组成部分。乙方将严格进行厂内各生产环节的检验和试验。乙方提供的合同设备将签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

9.2.2检验的部分包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

9.2.3. 乙方检验的结果满足招标文件的要求，如有不符之处或达不到标准要求，乙方将采取措施处理直至满足要求，同时向甲方提交不一致报告。乙方发生重大质量问题时应将情况及时通知甲方。

9.2.4工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

9.3监造依据

根据本合同和中华人民共和国的有关规定/或乙方所在国家和/或地区的有关标准、规定和条例。

| 序号 | 监造设备 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 1 | 罐体 | 用材，加工工艺，尺寸，密封试验 | √ | √ | √ | 1 |
| 2 | 计量泵 | 品牌，材质，生产厂家，外观质量 | √ | √ | √ | 1 |
| 3 | 管道 | 口径，壁厚，防腐工艺，标准，系列 |  | √ | √ | 1 |
| 4 | 加药设备 | 生产厂家，外观质量，密封试验，压力试验 | √ | √ | √ | 1 |
| 5 | 电气系统 | 配件生产厂家，外观质量，设计合理性 | √ | √ | √ | 1 |
| 6 | 自控系统 | 配件生产厂家，外观质量，设计合理性 | √ | √ | √ | 1 |
| 7 | 其他 | 买方认为有必要进行进行监造的货物 |  | √ |  | 1 |
| 注： H—待检，W—现场见证，R-文件见证，数量-检验数量 |  |  |  |  |  |  |

# 10、现场技术服务

乙方现场服务人员的目的是使冷却塔设备安全、正常投运。乙方负责选派合格的现场服务人员。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 设备催交 | 1 | 工程师 | 1 |  |
| 2 | 开箱验收 | 1 | 工程师 | 2 |  |
| 3 | 设备质量问题处理 | 1 | 工程师 | 1 |  |
| 4 | 指导安装、调试 | 2 | 工程师 | 2 |  |

1）乙方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，乙方现场人员要在甲方的规定的时间内处理解决。

2）因乙方现场服务人员的过错造成自己和甲方及第三方的人员或物质损害由乙方负责。

1）乙方现场服务人员的正常来往和更换事先与甲方协商。

# 11、质量保证和售后服务

质量保证

11.1 乙方保证所供设备和货物是全新，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，完全符合国家有关标准和规范规定的质量、规格和性能的要求。

11.2 乙方保证所供设备和货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能，正常使用寿命≥20年。

11.3 设备质量保证期为设备正式运行12个月，或者货到验收之日起18个月，以先到为准。

11.4 在所供设备和货物的质量保证期之内，乙方对任何由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的不足或故障负责。如发生上述情况，乙方应在甲方规定和要求的期限内，免费维修或免费更换有缺陷的货物或部件。

11.5 质保期外，或在质保期内由于甲方原因造成的部件损坏，乙方也将向甲方提供及时、优质、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

售后服务

11.6 设备投运后，乙方将对本项目冷却塔建立用户档案，并定期指派工程技术人员回访，正常情况下每年2次，入夏、入冬各1次，协助甲方做好冷却塔的运行管理与维护工作。

11.7若甲方需要，任何时间内，乙方将在接到用户通知的1小时内给予答复，24小时内派员抵达甲方现场，提供咨询和服务，协助甲方保证冷却塔长期高效低耗安全运行。

11.8设备保修期为1年，保修期内，乙方将在24小时内，免费更换正常使用情况下损坏的部件，乙方10年内对所供冷却塔部件承担免费维修服务。

保修期外，或在保修期内由于甲方原因造成的部件损坏，乙方也将以“先供货，后付款”的原则， 向甲方提供及时、优质、价格优惠的技术服务和备品备件供应，确保冷却塔连续安全高质量的运行。

11.9及时向甲方通报国内外工业冷却塔和循环水场领域的新技术，新产品，新的节能降耗措施，和经济、安全、便捷的运行管理经验。

11.10乙方专设售后服务电话：0317-2191188，及时协助甲方解决各种冷却塔运行问题。

# 12、验收试验

  - 工程安装调试结束后，按照最新的相关的国家标准进行工程建设验收。性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能时否符合技术要求。

  - 设备性能考核验收以甲方在招标书中列出的各项技术参数、指标及相关标准为依据，进行考核验收。

  - 性能验收试验的地点由合同确定，一般为甲方现场。

  - 性能试验的时间：机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由供需双方协商确定。

  - 达不到验收标准，由乙方在一个月内进行整改。

  - 性能验收试验由甲方主持，乙方参加，试验大纲由甲方提供，与乙方讨论后确定。如试验在现场进行，乙方要求按附件条款的要求进行配合，如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由乙方提供。

  - 性能验收试验的内容

设备安装后进行全面性能试验，以证明其操作性能、运转性能良好，符合设计要求。

# 13、安全和环保

乙方承诺，在本项目实施中将严格遵守中华人民共和国安全和环保法律法规，严格遵守甲方有关健康、安全与环境的管理规定，严格按照本公司HSE管理程序、“健康、安全、环境员工手册”文件对本项目进行管理。

乙方承诺，敦促和教育本项目参加人员牢固地树立健康、安全、环保、文明的意识，人人有塑造健康、环保、安全、文明的企业形象的责任；防止人身设备事故，确保安全、环保、文明责任状的落实，避免对产品制造地区、施工地区环境、循环水体造成影响。我公司本项目经理部承诺：认真落实公司遵守国家、地方、和上级公司的有关法律、法规及标准、规范的要求，保护环境不受破坏，为职工创造良好的生活、工作环境，杜绝不安全施工行为，杜绝不文明施工行为，杜绝污染环境的施工行为。

# 14、违约责任

合同设备在质保期满前，如因乙方原因造成的质量问题，乙方应免费修复、更换；如因甲方原因造成的问题，乙方也应及时修复和更换，并收取成本费。乙方承担因制造缺陷而造成的设备不能正常操作或操作条件恶化的责任，如出现时应及时对设备进行修改或整体更换，并承担因此而发生的一切费用。

如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的千分之一（0.1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑根据合同条款的规定终止合同。